## 锅炉废气每周
序号 | 企业名称 | 监测方式 | 点位编码 | 点位名称 | 监测时间 | 指标名称 | 监测结果 | 单位 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 标准名称 | 排放方式 | 排放去向 | 频次 | 未开展监测原因 | 备注
1 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0013 | 锅炉废气 | 2018-01-02 | 氮氧化物 | 20 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
2 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0013 | 锅炉废气 | 2018-01-08 | 氮氧化物 | 24 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
3 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0013 | 锅炉废气 | 2018-01-15 | 氮氧化物 | 6 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
4 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0013 | 锅炉废气 | 2018-01-22 | 氮氧化物 | 12 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
5 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0013 | 锅炉废气 | 2018-01-29 | 氮氧化物 | 17 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
6 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0013 | 锅炉废气 | 2018-02-08 | 氮氧化物 | 18 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
7 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0013 | 锅炉废气 | 2018-02-12 | 氮氧化物 | 23 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
8 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0013 | 锅炉废气 | 2018-02-22 | 氮氧化物 | 24 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
9 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0013 | 锅炉废气 | 2018-02-26 | 氮氧化物 | 24 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
10 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0013 | 锅炉废气 | 2018-03-06 | 氮氧化物 | 21 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
11 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0013 | 锅炉废气 | 2018-03-12 | 氮氧化物 | 11 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
12 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0013 | 锅炉废气 | 2018-03-19 | 氮氧化物 | 14 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
13 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0013 | 锅炉废气 |  | 氮氧化物 |  | mg/m3 | 80 |  |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
14 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0013 | 锅炉废气 |  | 氮氧化物 |  | mg/m3 | 80 |  |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
15 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0013 | 锅炉废气 |  | 氮氧化物 |  | mg/m3 | 80 |  |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
16 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0013 | 锅炉废气 |  | 氮氧化物 |  | mg/m3 | 80 |  |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
17 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0013 | 锅炉废气 |  | 氮氧化物 |  | mg/m3 | 80 |  |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
18 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0013 | 锅炉废气 |  | 氮氧化物 |  | mg/m3 | 80 |  |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
19 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0013 | 锅炉废气 |  | 氮氧化物 |  | mg/m3 | 80 |  |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
20 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0013 | 锅炉废气 |  | 氮氧化物 |  | mg/m3 | 80 |  |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
21 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0013 | 锅炉废气 |  | 氮氧化物 |  | mg/m3 | 80 |  |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
22 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0013 | 锅炉废气 |  | 氮氧化物 |  | mg/m3 | 80 |  |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周

## 排气筒
序号 | 企业名称 | 监测方式 | 点位编码 | 点位名称 | 监测时间 | 指标名称 | 监测结果 | 单位 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 标准名称 | 排放方式 | 排放去向 | 频次 | 未开展监测原因 | 备注
1 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0004 | 11# | 2017-01-02 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
2 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0004 |  | 2017-01-02 | 氮氧化物 | 3.73 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
3 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0005 | 12# | 2017-01-02 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
4 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0005 |  | 2017-01-02 | 氮氧化物 | 1.5 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
5 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0006 | 13# | 2017-01-02 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
6 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0006 |  | 2017-01-02 | 氮氧化物 | 1.29 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
7 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0024 | 21#火焰A | 2017-01-02 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
8 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0024 |  | 2017-01-02 | 氮氧化物 | 0.71 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
9 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0025 | 21#火焰B | 2017-01-02 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
10 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0025 |  | 2017-01-02 | 氮氧化物 | 0.99 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
11 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0026 | 22#火焰A | 2017-01-02 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
12 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0026 |  | 2017-01-02 | 氮氧化物 | 3.19 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
13 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0027 | 22#火焰B | 2017-01-02 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
14 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0027 |  | 2017-01-02 | 氮氧化物 | 3.02 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
15 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0004 | 11# | 2018-01-08 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
16 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0004 |  | 2018-01-08 | 氮氧化物 | 1.38 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
17 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0005 | 12# | 2018-01-08 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
18 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0005 |  | 2018-01-08 | 氮氧化物 | 0.65 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
19 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0006 | 13# | 2018-01-08 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
20 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0006 |  | 2018-01-08 | 氮氧化物 | 3.24 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
21 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0024 | 21#火焰A | 2018-01-08 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
22 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0024 |  | 2018-01-08 | 氮氧化物 | 9.95 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
23 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0025 | 21#火焰B | 2018-01-08 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
24 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0025 |  | 2018-01-08 | 氮氧化物 | 0.55 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
25 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0026 | 22#火焰A | 2018-01-08 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
26 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0026 |  | 2018-01-08 | 氮氧化物 | 12.9 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
27 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0027 | 22#火焰B | 2018-01-08 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
28 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0027 |  | 2018-01-08 | 氮氧化物 | 2.27 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
29 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0004 | 11# | 2018-01-15 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
30 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0004 |  | 2018-01-15 | 氮氧化物 | 1.29 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
31 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0005 | 12# | 2018-01-15 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
32 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0005 |  | 2018-01-15 | 氮氧化物 | 0.58 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
33 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0006 | 13# | 2018-01-15 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
34 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0006 |  | 2018-01-15 | 氮氧化物 | 3.21 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
35 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0024 | 21#火焰A | 2018-01-15 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
36 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0024 |  | 2018-01-15 | 氮氧化物 | 8.12 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
37 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0025 | 21#火焰B | 2018-01-15 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
38 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0025 |  | 2018-01-15 | 氮氧化物 | 0.85 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
39 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0026 | 22#火焰A | 2018-01-15 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
40 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0026 |  | 2018-01-15 | 氮氧化物 | 5.68 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
41 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0027 | 22#火焰B | 2018-01-15 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
42 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0027 |  | 2018-01-15 | 氮氧化物 | 0.47 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
43 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0004 | 11# | 2018-01-22 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
44 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0004 |  | 2018-01-22 | 氮氧化物 | 1.34 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
45 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0005 | 12# | 2018-01-22 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
46 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0005 |  | 2018-01-22 | 氮氧化物 | 3.31 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
47 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0006 | 13# | 2018-01-22 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
48 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0006 |  | 2018-01-22 | 氮氧化物 | 2.3 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
49 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0024 | 21#火焰A | 2018-01-22 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
50 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0024 |  | 2018-01-22 | 氮氧化物 | 5.51 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
51 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0025 | 21#火焰B | 2018-01-22 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
52 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0025 |  | 2018-01-22 | 氮氧化物 | 6.76 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
53 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0026 | 22#火焰A | - | 二氧化硫 | - | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周 | 不具备监测条件
54 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0026 |  | - | 氮氧化物 | - | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周 | 不具备监测条件
55 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0027 | 22#火焰B | - | 二氧化硫 | - | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周 | 不具备监测条件
56 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0027 |  | - | 氮氧化物 | - | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周 | 不具备监测条件
57 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0004 | 11# | 2018-02-02 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
58 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0004 |  | 2018-02-02 | 氮氧化物 | 1.45 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
59 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0005 | 12# | 2018-01-29 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
60 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0005 |  | 2018-01-29 | 氮氧化物 | 3.03 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
61 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0006 | 13# | 2018-01-29 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
62 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0006 |  | 2018-01-29 | 氮氧化物 | 2.87 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
63 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0024 | 21#火焰A | 2018-01-29 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
64 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0024 |  | 2018-01-29 | 氮氧化物 | 4.52 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
65 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0025 | 21#火焰B | 2018-01-29 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
66 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0025 |  | 2018-01-29 | 氮氧化物 | 5.95 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
67 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0026 | 22#火焰A | 2018-01-29 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
68 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0026 |  | 2018-01-29 | 氮氧化物 | 1.05 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
69 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0027 | 22#火焰B | 2018-01-29 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
70 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0027 |  | 2018-01-29 | 氮氧化物 | 7.86 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
71 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0004 | 11# | 2018-02-07 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
72 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0004 |  | 2018-02-07 | 氮氧化物 | 1.62 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
73 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0005 | 12# | 2018-02-07 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
74 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0005 |  | 2018-02-07 | 氮氧化物 | 1.84 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
75 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0006 | 13# | 2018-02-07 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
76 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0006 |  | 2018-02-07 | 氮氧化物 | 0.35 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
77 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0024 | 21#火焰A | 2018-02-07 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
78 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0024 |  | 2018-02-07 | 氮氧化物 | 0.35 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
79 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0025 | 21#火焰B | 2018-02-07 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
80 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0025 |  | 2018-02-07 | 氮氧化物 | 2.37 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
81 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0026 | 22#火焰A | 2018-02-08 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
82 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0026 |  | 2018-02-08 | 氮氧化物 | 1.46 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
83 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0027 | 22#火焰B | 2018-02-08 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
84 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0027 |  | 2018-02-08 | 氮氧化物 | 1.73 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
85 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0004 | 11# | 2018-02-12 | 二氧化硫 | 0.48 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
86 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0004 |  | 2018-02-12 | 氮氧化物 | 2 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
87 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0005 | 12# | 2018-02-12 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
88 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0005 |  | 2018-02-12 | 氮氧化物 | 2.08 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
89 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0006 | 13# | 2018-02-12 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
90 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0006 |  | 2018-02-12 | 氮氧化物 | 0.92 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
91 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0024 | 21#火焰A | 2018-02-12 | 二氧化硫 | 0.38 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
92 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0024 |  | 2018-02-12 | 氮氧化物 | 0.64 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
93 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0025 | 21#火焰B | 2018-02-12 | 二氧化硫 | 0.51 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
94 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0025 |  | 2018-02-12 | 氮氧化物 | 2 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
95 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0026 | 22#火焰A | 2018-02-12 | 二氧化硫 | 0.41 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
96 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0026 |  | 2018-02-12 | 氮氧化物 | 0.63 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
97 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0027 | 22#火焰B | 2018-02-12 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
98 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0027 |  | 2018-02-12 | 氮氧化物 | 3.61 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
99 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0004 | 11# | 2018-02-22 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
100 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0004 |  | 2018-02-22 | 氮氧化物 | 1.89 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
101 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0005 | 12# | 2018-02-22 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
102 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0005 |  | 2018-02-22 | 氮氧化物 | 0.81 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
103 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0006 | 13# | 2018-02-22 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
104 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0006 |  | 2018-02-22 | 氮氧化物 | 0.89 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
105 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0024 | 21#火焰A | 2018-02-22 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
106 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0024 |  | 2018-02-22 | 氮氧化物 | 3.68 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
107 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0025 | 21#火焰B | 2018-02-22 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
108 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0025 |  | 2018-02-22 | 氮氧化物 | 2.48 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
109 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0026 | 22#火焰A | 2018-02-22 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
110 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0026 |  | 2018-02-22 | 氮氧化物 | 0.51 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
111 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0027 | 22#火焰B | 2018-02-22 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
112 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0027 |  | 2018-02-22 | 氮氧化物 | 0.37 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
113 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0004 | 11# | 2018-02-26 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
114 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0004 |  | 2018-02-26 | 氮氧化物 | 0.42 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
115 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0005 | 12# | 2018-02-26 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
116 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0005 |  | 2018-02-26 | 氮氧化物 | 0.25 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
117 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0006 | 13# | 2018-02-26 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
118 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0006 |  | 2018-02-26 | 氮氧化物 | 1 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
119 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0024 | 21#火焰A | 2018-02-26 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
120 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0024 |  | 2018-02-26 | 氮氧化物 | 2.52 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
121 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0025 | 21#火焰B | 2018-02-26 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
122 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0025 |  | 2018-02-26 | 氮氧化物 | 3.48 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
123 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0026 | 22#火焰A | 2018-02-26 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
124 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0026 |  | 2018-02-26 | 氮氧化物 | 3.73 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
125 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0027 | 22#火焰B | 2018-02-26 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
126 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0027 |  | 2018-02-26 | 氮氧化物 | 2.58 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
127 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0004 | 11# | 2018-03-05 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
128 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0004 |  | 2018-03-05 | 氮氧化物 | 0.3 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
129 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0005 | 12# | 2018-03-05 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
130 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0005 |  | 2018-03-05 | 氮氧化物 | 6.62 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
131 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0006 | 13# | 2018-03-05 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
132 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0006 |  | 2018-03-05 | 氮氧化物 | 4.6 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
133 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0024 | 21#火焰A | 2018-03-05 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
134 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0024 |  | 2018-03-05 | 氮氧化物 | 0.51 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
135 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0025 | 21#火焰B | 2018-03-05 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
136 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0025 |  | 2018-03-05 | 氮氧化物 | 0.51 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
137 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0026 | 22#火焰A | 2018-03-06 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
138 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0026 |  | 2018-03-06 | 氮氧化物 | 0.71 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
139 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0027 | 22#火焰B | 2018-03-06 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
140 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0027 |  | 2018-03-06 | 氮氧化物 | 8.68 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
141 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0004 | 11# | 2018-03-12 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
142 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0004 |  | 2018-03-12 | 氮氧化物 | 0.33 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
143 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0005 | 12# | 2018-03-12 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
144 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0005 |  | 2018-03-12 | 氮氧化物 | 0.99 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
145 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0006 | 13# | 2018-03-12 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
146 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0006 |  | 2018-03-12 | 氮氧化物 | 0.73 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
147 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0024 | 21#火焰A | 2018-03-12 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
148 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0024 |  | 2018-03-12 | 氮氧化物 | 3.93 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
149 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0025 | 21#火焰B | 2018-03-12 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
150 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0025 |  | 2018-03-12 | 氮氧化物 | 7.06 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
151 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0026 | 22#火焰A | 2018-03-12 | 二氧化硫 | - | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周 | 不具备监测条件
152 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0026 |  | 2018-03-12 | 氮氧化物 | - | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周 | 不具备监测条件
153 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0027 | 22#火焰B | 2018-03-12 | 二氧化硫 | - | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周 | 不具备监测条件
154 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0027 |  | 2018-03-12 | 氮氧化物 | - | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周 | 不具备监测条件
155 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0004 | 11# | 2018-03-19 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
156 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0004 |  | 2018-03-19 | 氮氧化物 | 2.04 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
157 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0005 | 12# | 2018-03-23 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
158 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0005 |  | 2018-03-23 | 氮氧化物 | 1.67 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
159 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0006 | 13# | 2018-03-19 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
160 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0006 |  | 2018-03-19 | 氮氧化物 | 1.44 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
161 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0024 | 21#火焰A | 2018-03-23 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
162 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0024 |  | 2018-03-23 | 氮氧化物 | 5.13 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
163 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0025 | 21#火焰B | 2018-03-23 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
164 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0025 |  | 2018-03-23 | 氮氧化物 | 2.67 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
165 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0026 | 22#火焰A | 2018-03-19 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
166 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0026 |  | 2018-03-19 | 氮氧化物 | 1.53 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
167 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0027 | 22#火焰B | 2018-03-19 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
168 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0027 |  | 2018-03-19 | 氮氧化物 | 3.17 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
169 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0004 | 11# | 2018-03-28 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
170 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0004 |  | 2018-03-28 | 氮氧化物 | 1.64 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
171 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0005 | 12# | 2018-03-26 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
172 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0005 |  | 2018-03-26 | 氮氧化物 | 1.14 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
173 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0006 | 13# | 2018-03-26 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
174 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0006 |  | 2018-03-26 | 氮氧化物 | 1.18 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
175 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0024 | 21#火焰A | 2018-03-26 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
176 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0024 |  | 2018-03-26 | 氮氧化物 | 3.15 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
177 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0025 | 21#火焰B | 2018-03-26 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
178 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0025 |  | 2018-03-26 | 氮氧化物 | 1.72 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
179 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0026 | 22#火焰A | 2018-03-26 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
180 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0026 |  | 2018-03-26 | 氮氧化物 | 5.21 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
181 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0027 | 22#火焰B | 2018-03-26 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
182 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0027 |  | 2018-03-26 | 氮氧化物 | 6.37 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
183 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0004 | 11# | 2018-04-02 | 二氧化硫 | 0.43 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
184 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0004 |  | 2018-04-02 | 氮氧化物 | 0.58 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
185 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0005 | 12# | 2018-04-02 | 二氧化硫 | 0.51 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
186 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0005 |  | 2018-04-02 | 氮氧化物 | 0.68 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
187 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0006 | 13# | 2018-04-02 | 二氧化硫 | 0.46 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
188 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0006 |  | 2018-04-02 | 氮氧化物 | 0.48 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
189 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0024 | 21#火焰A | 2018-04-02 | 二氧化硫 | 0.37 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
190 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0024 |  | 2018-04-02 | 氮氧化物 | 0.82 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
191 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0025 | 21#火焰B | 2018-04-02 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
192 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0025 |  | 2018-04-02 | 氮氧化物 | 1.53 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
193 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0026 | 22#火焰A | 2018-04-02 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
194 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0026 |  | 2018-04-02 | 氮氧化物 | 2.49 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
195 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0027 | 22#火焰B | 2018-04-02 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
196 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0027 |  | 2018-04-02 | 氮氧化物 | 1.07 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
197 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0004 | 11# | 2018-04-09 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
198 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0004 |  | 2018-04-09 | 氮氧化物 | 0.72 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
199 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0005 | 12# | 2018-04-09 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
200 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0005 |  | 2018-04-09 | 氮氧化物 | 3.06 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
201 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0006 | 13# | 2018-04-11 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
202 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0006 |  | 2018-04-11 | 氮氧化物 | 0.82 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
203 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0024 | 21#火焰A | 2018-04-09 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
204 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0024 |  | 2018-04-09 | 氮氧化物 | 1.09 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
205 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0025 | 21#火焰B | 2018-04-09 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
206 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0025 |  | 2018-04-09 | 氮氧化物 | 2.32 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
207 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0026 | 22#火焰A | 2018-04-09 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
208 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0026 |  | 2018-04-09 | 氮氧化物 | 1.58 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
209 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0027 | 22#火焰B | 2018-04-09 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
210 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0027 |  | 2018-04-09 | 氮氧化物 | 1.46 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
211 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0004 | 11# | 2018-04-16 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
212 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0004 |  | 2018-04-16 | 氮氧化物 | 1.54 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
213 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0005 | 12# | 2018-04-16 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
214 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0005 |  | 2018-04-16 | 氮氧化物 | 0.65 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
215 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0006 | 13# | 2018-04-16 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
216 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0006 |  | 2018-04-16 | 氮氧化物 | 2.41 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
217 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0024 | 21#火焰A | 2018-04-16 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
218 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0024 |  | 2018-04-16 | 氮氧化物 | 1.03 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
219 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0025 | 21#火焰B | 2018-04-16 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
220 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0025 |  | 2018-04-16 | 氮氧化物 | 4.4 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
221 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0026 | 22#火焰A | 2018-04-16 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
222 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0026 |  | 2018-04-16 | 氮氧化物 | 4.48 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
223 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0027 | 22#火焰B | 2018-04-16 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
224 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0027 |  | 2018-04-16 | 氮氧化物 | 0.41 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
225 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0004 | 11# | 2018-04-23 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
226 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0004 |  | 2018-04-23 | 氮氧化物 | 0.38 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
227 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0005 | 12# | 2018-04-23 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
228 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0005 |  | 2018-04-23 | 氮氧化物 | 0.57 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
229 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0006 | 13# | 2018-04-23 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
230 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0006 |  | 2018-04-23 | 氮氧化物 | 0.43 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
231 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0024 | 21#火焰A | 2018-04-24 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
232 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0024 |  | 2018-04-24 | 氮氧化物 | 5.36 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
233 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0025 | 21#火焰B | 2018-04-24 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
234 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0025 |  | 2018-04-24 | 氮氧化物 | 5.78 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
235 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0026 | 22#火焰A | 2018-04-23 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
236 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0026 |  | 2018-04-23 | 氮氧化物 | 5.38 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
237 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0027 | 22#火焰B | 2018-04-23 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
238 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0027 |  | 2018-04-23 | 氮氧化物 | 4.7 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
239 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0004 | 11# | 2018-05-03 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
240 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0004 |  | 2018-05-03 | 氮氧化物 | 0.58 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
241 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0005 | 12# | 2018-05-03 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
242 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0005 |  | 2018-05-03 | 氮氧化物 | 0.76 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
243 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0006 | 13# | 2018-05-03 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
244 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0006 |  | 2018-05-03 | 氮氧化物 | 1.12 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
245 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0024 | 21#火焰A | 2018-05-03 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
246 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0024 |  | 2018-05-03 | 氮氧化物 | 4.5 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
247 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0025 | 21#火焰B | 2018-05-03 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
248 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0025 |  | 2018-05-03 | 氮氧化物 | 6.74 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
249 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0026 | 22#火焰A | 2018-04-30 | 二氧化硫 | NA | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周 | 不具备监测条件
250 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0026 |  | 2018-04-30 | 氮氧化物 | NA | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周 | 不具备监测条件
251 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0027 | 22#火焰B | 2018-04-30 | 二氧化硫 | NA | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周 | 不具备监测条件
252 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0027 |  | 2018-04-30 | 氮氧化物 | NA | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周 | 不具备监测条件
253 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0004 | 11# | 2018-05-07 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
254 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0004 |  | 2018-05-07 | 氮氧化物 | 0.95 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
255 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0005 | 12# | 2018-05-07 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
256 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0005 |  | 2018-05-07 | 氮氧化物 | 3.15 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
257 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0006 | 13# | 2018-05-08 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
258 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0006 |  | 2018-05-08 | 氮氧化物 | 0.58 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
259 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0024 | 21#火焰A | 2018-05-07 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
260 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0024 |  | 2018-05-07 | 氮氧化物 | 5.7 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
261 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0025 | 21#火焰B | 2018-05-07 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
262 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0025 |  | 2018-05-07 | 氮氧化物 | 6.17 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
263 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0026 | 22#火焰A | 2018-05-08 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
264 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0026 |  | 2018-05-08 | 氮氧化物 | 6.67 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
265 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0027 | 22#火焰B | 2018-05-08 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
266 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0027 |  | 2018-05-08 | 氮氧化物 | 4.64 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
267 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0004 | 11# | 2018-05-14 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
268 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0004 |  | 2018-05-14 | 氮氧化物 | 0.61 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
269 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0005 | 12# | 2018-05-14 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
270 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0005 |  | 2018-05-14 | 氮氧化物 | 1.57 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
271 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0006 | 13# | 2018-05-14 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
272 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0006 |  | 2018-05-14 | 氮氧化物 | 0.61 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
273 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0024 | 21#火焰A | 2018-05-17 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
274 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0024 |  | 2018-05-17 | 氮氧化物 | 2.35 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
275 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0025 | 21#火焰B | 2018-05-17 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
276 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0025 |  | 2018-05-17 | 氮氧化物 | 2.72 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
277 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0026 | 22#火焰A | 2018-05-14 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
278 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0026 |  | 2018-05-14 | 氮氧化物 | 6.85 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
279 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0027 | 22#火焰B | 2018-05-14 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
280 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0027 |  | 2018-05-14 | 氮氧化物 | 1.43 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
281 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0004 | 11# | 2018-05-21 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
282 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0004 |  | 2018-05-21 | 氮氧化物 | 1.15 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
283 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0005 | 12# | 2018-05-21 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
284 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0005 |  | 2018-05-21 | 氮氧化物 | 2.71 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
285 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0006 | 13# | 2018-05-25 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
286 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0006 |  | 2018-05-25 | 氮氧化物 | 1.08 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
287 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0024 | 21#火焰A | 2018-05-25 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
288 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0024 |  | 2018-05-25 | 氮氧化物 | 4.67 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
289 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0025 | 21#火焰B | 2018-05-25 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
290 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0025 |  | 2018-05-25 | 氮氧化物 | 3.98 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
291 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0026 | 22#火焰A | 2018-05-21 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
292 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0026 |  | 2018-05-21 | 氮氧化物 | 7.55 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
293 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0027 | 22#火焰B | 2018-05-21 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
294 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0027 |  | 2018-05-21 | 氮氧化物 | 6.96 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
295 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0004 | 11# | 2018-05-29 | 二氧化硫 | --- | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周 | 不具备监测条件
296 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0004 |  | 2018-05-29 | 氮氧化物 | --- | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周 | 不具备监测条件
297 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0005 | 12# | 2018-05-29 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
298 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0005 |  | 2018-05-29 | 氮氧化物 | 0.75 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
299 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0006 | 13# | 2018-05-29 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
300 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0006 |  | 2018-05-29 | 氮氧化物 | 1.74 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
301 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0024 | 21#火焰A | 2018-05-29 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
302 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0024 |  | 2018-05-29 | 氮氧化物 | 4.34 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
303 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0025 | 21#火焰B | 2018-05-29 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
304 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0025 |  | 2018-05-29 | 氮氧化物 | 7.4 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
305 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0026 | 22#火焰A | 2018-05-29 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
306 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0026 |  | 2018-05-29 | 氮氧化物 | 9.33 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
307 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0027 | 22#火焰B | 2018-05-29 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
308 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0027 |  | 2018-05-29 | 氮氧化物 | 8.96 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
309 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0004 | 11# | 2018-06-04 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
310 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0004 |  | 2018-06-04 | 氮氧化物 | 0.35 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
311 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0005 | 12# | 2018-06-07 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
312 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0005 |  | 2018-06-07 | 氮氧化物 | 1.38 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
313 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0006 | 13# | 2018-06-04 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
314 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0006 |  | 2018-06-04 | 氮氧化物 | 1.03 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
315 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0024 | 21#火焰A | 2018-06-07 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
316 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0024 |  | 2018-06-07 | 氮氧化物 | 2.02 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
317 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0025 | 21#火焰B | 2018-06-07 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
318 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0025 |  | 2018-06-07 | 氮氧化物 | 1.49 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
319 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0026 | 22#火焰A | 2018-06-09 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
320 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0026 |  | 2018-06-09 | 氮氧化物 | 3.6 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
321 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0027 | 22#火焰B | 2018-06-09 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
322 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0027 |  | 2018-06-09 | 氮氧化物 | 5 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
323 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0004 | 11# | 2018-06-11 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
324 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0004 |  | 2018-06-11 | 氮氧化物 | 1.48 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
325 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0005 | 12# | 2018-06-15 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
326 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0005 |  | 2018-06-15 | 氮氧化物 | 2.85 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
327 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0006 | 13# | 2018-06-11 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
328 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0006 |  | 2018-06-11 | 氮氧化物 | 0.92 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
329 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0024 | 21#火焰A | 2018-06-15 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
330 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0024 |  | 2018-06-15 | 氮氧化物 | 1.68 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
331 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0025 | 21#火焰B | 2018-06-15 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
332 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0025 |  | 2018-06-15 | 氮氧化物 | 3.19 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
333 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0026 | 22#火焰A | 2018-06-11 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
334 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0026 |  | 2018-06-11 | 氮氧化物 | 5.32 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
335 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0027 | 22#火焰B | 2018-06-11 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
336 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0027 |  | 2018-06-11 | 氮氧化物 | 7.45 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
337 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0004 | 11# | 2018-06-19 | 二氧化硫 | --- | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周 | 不生产
338 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0004 |  | 2018-06-19 | 氮氧化物 | --- | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周 | 不生产
339 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0005 | 12# | 2018-06-19 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
340 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0005 |  | 2018-06-19 | 氮氧化物 | 1.91 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
341 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0006 | 13# | 2018-06-19 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
342 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0006 |  | 2018-06-19 | 氮氧化物 | 0.81 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
343 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0024 | 21#火焰A | 2018-06-19 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
344 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0024 |  | 2018-06-19 | 氮氧化物 | 4.54 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
345 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0025 | 21#火焰B | 2018-06-19 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
346 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0025 |  | 2018-06-19 | 氮氧化物 | 4.72 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
347 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0026 | 22#火焰A | 2018-06-19 | 二氧化硫 | --- | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周 | 不生产
348 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0026 |  | 2018-06-19 | 氮氧化物 | --- | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周 | 不生产
349 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0027 | 22#火焰B | 2018-06-19 | 二氧化硫 | --- | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周 | 不生产
350 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0027 |  | 2018-06-19 | 氮氧化物 | --- | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周 | 不生产
351 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0004 | 11# | 2018-06-25 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
352 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0004 |  | 2018-06-25 | 氮氧化物 | 1.69 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
353 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0005 | 12# | 2018-06-27 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
354 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0005 |  | 2018-06-27 | 氮氧化物 | 0.7 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
355 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0006 | 13# | 2018-06-25 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
356 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0006 |  | 2018-06-25 | 氮氧化物 | 1.98 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
357 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0024 | 21#火焰A | 2018-06-27 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
358 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0024 |  | 2018-06-27 | 氮氧化物 | 1.75 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
359 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0025 | 21#火焰B | 2018-06-27 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
360 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0025 |  | 2018-06-27 | 氮氧化物 | 3.59 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
361 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0026 | 22#火焰A | 2018-06-25 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
362 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0026 |  | 2018-06-25 | 氮氧化物 | 4 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
363 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0027 | 22#火焰B | 2018-06-25 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
364 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0027 |  | 2018-06-25 | 氮氧化物 | 2.96 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
365 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0004 | 11# | 2018-07-02 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
366 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0004 |  | 2018-07-02 | 氮氧化物 | 2.36 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
367 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0005 | 12# | 2018-07-02 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
368 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0005 |  | 2018-07-02 | 氮氧化物 | 1.59 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
369 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0006 | 13# | 2018-07-02 | 二氧化硫 | NA | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周 | 不生产
370 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0006 |  | 2018-07-02 | 氮氧化物 | NA | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周 | 不生产
371 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0024 | 21#火焰A | 2018-07-02 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
372 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0024 |  | 2018-07-02 | 氮氧化物 | 2.18 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
373 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0025 | 21#火焰B | 2018-07-02 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
374 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0025 |  | 2018-07-02 | 氮氧化物 | 2.6 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
375 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0026 | 22#火焰A | 2018-07-02 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
376 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0026 |  | 2018-07-02 | 氮氧化物 | 5.4 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
377 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0027 | 22#火焰B | 2018-07-02 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
378 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0027 |  | 2018-07-02 | 氮氧化物 | 4.27 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
379 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0004 | 11# | 2018-07-09 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
380 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0004 |  | 2018-07-09 | 氮氧化物 | 0.77 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
381 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0005 | 12# | 2018-07-09 | 二氧化硫 | 0.32 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
382 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0005 |  | 2018-07-09 | 氮氧化物 | 0.22 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
383 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0006 | 13# | 2018-07-10 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
384 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0006 |  | 2018-07-10 | 氮氧化物 | 0.64 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
385 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0024 | 21#火焰A | 2018-07-10 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
386 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0024 |  | 2018-07-10 | 氮氧化物 | 3.9 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
387 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0025 | 21#火焰B | 2018-07-10 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
388 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0025 |  | 2018-07-10 | 氮氧化物 | 2.22 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
389 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0026 | 22#火焰A | 2018-07-09 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
390 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0026 |  | 2018-07-09 | 氮氧化物 | 4.55 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
391 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0027 | 22#火焰B | 2018-07-09 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
392 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0027 |  | 2018-07-09 | 氮氧化物 | 3.43 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
393 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0004 | 11# | 2018-07-20 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
394 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0004 |  | 2018-07-20 | 氮氧化物 | 1.92 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
395 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0005 | 12# | 2018-07-16 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
396 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0005 |  | 2018-07-16 | 氮氧化物 | 0.79 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
397 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0006 | 13# | 2018-07-16 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
398 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0006 |  | 2018-07-16 | 氮氧化物 | 0.81 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
399 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0024 | 21#火焰A | 2018-07-16 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
400 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0024 |  | 2018-07-16 | 氮氧化物 | 3.74 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
401 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0025 | 21#火焰B | 2018-07-16 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
402 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0025 |  | 2018-07-16 | 氮氧化物 | 3.56 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
403 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0026 | 22#火焰A | 2018-07-16 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
404 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0026 |  | 2018-07-16 | 氮氧化物 | 3.47 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
405 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0027 | 22#火焰B | 2018-07-16 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
406 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0027 |  | 2018-07-16 | 氮氧化物 | 5.46 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
407 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0004 | 11# | 2018-07-23 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
408 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0004 |  | 2018-07-23 | 氮氧化物 | 0.96 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
409 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0005 | 12# | 2018-07-23 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
410 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0005 |  | 2018-07-23 | 氮氧化物 | 1.16 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
411 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0006 | 13# | 2018-07-23 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
412 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0006 |  | 2018-07-23 | 氮氧化物 | 0.9 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
413 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0024 | 21#火焰A | 2018-07-23 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
414 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0024 |  | 2018-07-23 | 氮氧化物 | 1.35 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
415 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0025 | 21#火焰B | 2018-07-23 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
416 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0025 |  | 2018-07-23 | 氮氧化物 | 3.27 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
417 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0026 | 22#火焰A | 2018-07-27 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
418 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0026 |  | 2018-07-27 | 氮氧化物 | 3.82 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
419 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0027 | 22#火焰B | 2018-07-27 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
420 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0027 |  | 2018-07-27 | 氮氧化物 | 2.69 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
421 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0004 | 11# | 2018-07-30 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
422 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0004 |  | 2018-07-30 | 氮氧化物 | 0.65 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
423 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0005 | 12# | 2018-07-30 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
424 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0005 |  | 2018-07-30 | 氮氧化物 | 0.87 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
425 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0006 | 13# | 2018-07-31 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
426 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0006 |  | 2018-07-31 | 氮氧化物 | 0.71 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
427 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0024 | 21#火焰A | 2018-07-30 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
428 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0024 |  | 2018-07-30 | 氮氧化物 | 1.95 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
429 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0025 | 21#火焰B | 2018-07-30 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
430 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0025 |  | 2018-07-30 | 氮氧化物 | 1.8 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
431 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0026 | 22#火焰A | 2018-07-30 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
432 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0026 |  | 2018-07-30 | 氮氧化物 | 1.3 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
433 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0027 | 22#火焰B | 2018-07-30 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
434 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0027 |  | 2018-07-30 | 氮氧化物 | 4.21 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
435 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0004 | 11# | 2018-08-06 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
436 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0004 |  | 2018-08-06 | 氮氧化物 | 0.46 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
437 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0005 | 12# | 2018-08-08 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
438 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0005 |  | 2018-08-08 | 氮氧化物 | 0.81 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
439 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0006 | 13# | 2018-08-06 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
440 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0006 |  | 2018-08-06 | 氮氧化物 | 1 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
441 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0024 | 21#火焰A | 2018-08-06 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
442 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0024 |  | 2018-08-06 | 氮氧化物 | 3.67 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
443 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0025 | 21#火焰B | 2018-08-06 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
444 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0025 |  | 2018-08-06 | 氮氧化物 | 4.21 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
445 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0026 | 22#火焰A | 2018-08-08 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
446 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0026 |  | 2018-08-08 | 氮氧化物 | 1.57 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
447 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0027 | 22#火焰B | 2018-08-08 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
448 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0027 |  | 2018-08-08 | 氮氧化物 | 2.23 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
449 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0004 | 11# | 2018-08-13 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
450 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0004 |  | 2018-08-13 | 氮氧化物 | 1.16 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
451 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0005 | 12# | 2018-08-13 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
452 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0005 |  | 2018-08-13 | 氮氧化物 | 0.8 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
453 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0006 | 13# | 2018-08-15 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
454 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0006 |  | 2018-08-15 | 氮氧化物 | 0.44 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
455 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0024 | 21#火焰A | 2018-08-13 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
456 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0024 |  | 2018-08-13 | 氮氧化物 | 1.72 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
457 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0025 | 21#火焰B | 2018-08-13 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
458 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0025 |  | 2018-08-13 | 氮氧化物 | 0.56 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
459 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0026 | 22#火焰A | 2018-08-13 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
460 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0026 |  | 2018-08-13 | 氮氧化物 | 2.63 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
461 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0027 | 22#火焰B | 2018-08-13 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
462 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0027 |  | 2018-08-13 | 氮氧化物 | 0.85 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
463 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0004 | 11# | 2018-08-20 | 二氧化硫 | 0.79 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
464 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0004 |  | 2018-08-20 | 氮氧化物 | 0.64 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
465 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0005 | 12# | 2018-08-20 | 二氧化硫 | 1.09 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
466 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0005 |  | 2018-08-20 | 氮氧化物 | 0.82 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
467 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0006 | 13# | 2018-08-22 | 二氧化硫 | 0.36 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
468 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0006 |  | 2018-08-22 | 氮氧化物 | 1.67 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
469 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0024 | 21#火焰A | 2018-08-20 | 二氧化硫 | 1.72 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
470 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0024 |  | 2018-08-20 | 氮氧化物 | 1.7 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
471 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0025 | 21#火焰B | 2018-08-20 | 二氧化硫 | 1.27 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
472 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0025 |  | 2018-08-20 | 氮氧化物 | 3.24 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
473 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0026 | 22#火焰A | 2018-08-22 | 二氧化硫 | 0.78 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
474 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0026 |  | 2018-08-22 | 氮氧化物 | 0.92 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
475 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0027 | 22#火焰B | 2018-08-22 | 二氧化硫 | 0.86 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
476 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0027 |  | 2018-08-22 | 氮氧化物 | 1.46 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
477 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0004 | 11# | 2018-08-27 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
478 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0004 |  | 2018-08-27 | 氮氧化物 | 0.61 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
479 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0005 | 12# | 2018-08-27 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
480 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0005 |  | 2018-08-27 | 氮氧化物 | 1.99 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
481 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0006 | 13# | 2018-08-30 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
482 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0006 |  | 2018-08-30 | 氮氧化物 | 0.78 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
483 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0024 | 21#火焰A | 2018-08-27 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
484 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0024 |  | 2018-08-27 | 氮氧化物 | 1.81 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
485 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0025 | 21#火焰B | 2018-08-27 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
486 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0025 |  | 2018-08-27 | 氮氧化物 | 1.15 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
487 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0026 | 22#火焰A | 2018-08-27 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
488 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0026 |  | 2018-08-27 | 氮氧化物 | 2.13 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
489 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0027 | 22#火焰B | 2018-08-27 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
490 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0027 |  | 2018-08-27 | 氮氧化物 | 1.61 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
491 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0004 | 11# | 2018-09-03 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
492 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0004 |  | 2018-09-03 | 氮氧化物 | 0.63 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
493 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0005 | 12# | 2018-09-07 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
494 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0005 |  | 2018-09-07 | 氮氧化物 | 1.42 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
495 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0006 | 13# | 2018-09-03 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
496 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0006 |  | 2018-09-03 | 氮氧化物 | 1.03 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
497 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0024 | 21#火焰A | 2018-09-03 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
498 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0024 |  | 2018-09-03 | 氮氧化物 | 1.74 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
499 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0025 | 21#火焰B | 2018-09-03 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
500 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0025 |  | 2018-09-03 | 氮氧化物 | 1.57 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
501 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0026 | 22#火焰A | 2018-09-03 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
502 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0026 |  | 2018-09-03 | 氮氧化物 | 1.44 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
503 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0027 | 22#火焰B | 2018-09-03 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
504 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0027 |  | 2018-09-03 | 氮氧化物 | 1.87 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
505 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0004 | 11# | 2018-09-10 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
506 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0004 |  | 2018-09-10 | 氮氧化物 | 1.62 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
507 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0005 | 12# | 2018-09-13 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
508 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0005 |  | 2018-09-13 | 氮氧化物 | 1.88 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
509 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0006 | 13# | 2018-09-10 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
510 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0006 |  | 2018-09-10 | 氮氧化物 | 0.83 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
511 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0024 | 21#火焰A | 2018-09-10 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
512 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0024 |  | 2018-09-10 | 氮氧化物 | 5.8 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
513 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0025 | 21#火焰B | 2018-09-10 | 二氧化硫 | 0.71 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
514 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0025 |  | 2018-09-10 | 氮氧化物 | 6.12 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
515 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0026 | 22#火焰A | 2018-09-10 | 二氧化硫 | 0.47 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
516 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0026 |  | 2018-09-10 | 氮氧化物 | 7.39 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
517 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0027 | 22#火焰B | 2018-09-10 | 二氧化硫 | 0.6 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
518 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0027 |  | 2018-09-10 | 氮氧化物 | 7.21 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
519 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0004 | 11# | 2018-09-20 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
520 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0004 |  | 2018-09-20 | 氮氧化物 | 2.02 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
521 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0005 | 12# | 2018-09-20 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
522 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0005 |  | 2018-09-20 | 氮氧化物 | 1.26 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
523 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0006 | 13# | 2018-09-17 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
524 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0006 |  | 2018-09-17 | 氮氧化物 | 1.35 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
525 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0024 | 21#火焰A | 2018-09-17 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
526 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0024 |  | 2018-09-17 | 氮氧化物 | 5.9 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
527 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0025 | 21#火焰B | 2018-09-17 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
528 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0025 |  | 2018-09-17 | 氮氧化物 | 6.81 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
529 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0026 | 22#火焰A | 2018-09-20 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
530 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0026 |  | 2018-09-20 | 氮氧化物 | 3.87 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
531 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0027 | 22#火焰B | 2018-09-20 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
532 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0027 |  | 2018-09-20 | 氮氧化物 | 3.02 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
533 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0004 | 11# | 2018-09-30 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
534 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0004 |  | 2018-09-30 | 氮氧化物 | 1.22 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
535 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0005 | 12# | 2018-09-25 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
536 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0005 |  | 2018-09-25 | 氮氧化物 | 1.75 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
537 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0006 | 13# | 2018-09-25 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
538 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0006 |  | 2018-09-25 | 氮氧化物 | 1.2 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
539 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0024 | 21#火焰A | 2018-09-25 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
540 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0024 |  | 2018-09-25 | 氮氧化物 | 2.23 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
541 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0025 | 21#火焰B | 2018-09-25 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
542 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0025 |  | 2018-09-25 | 氮氧化物 | 2.56 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
543 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0026 | 22#火焰A | 2018-09-25 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
544 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0026 |  | 2018-09-25 | 氮氧化物 | 3.88 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
545 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0027 | 22#火焰B | 2018-09-25 | 二氧化硫 | <0.3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周
546 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0027 |  | 2018-09-25 | 氮氧化物 | 4.34 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按周